## Trial 1
First iteration
Section: |  | Intake | Fan discharge | Office | duct | Conf Rm | duct | Office (far)
Label |  | A | B | E | C | F | D | G
Grille |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
Parameters:
Duct length | [ft] | 16 | 20 | 12 | 8 | 18 | 28 | 12
Flow | [cfm] | 2700 | 2700 | 600 | 2100 | 900 | 1200 | 600
Velocity | [ft/min] | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 1000 | 800
Hv (vel press) | [inch H2O] | 0.0399 | 0.089775 | 0.0399 | 0.089775 | 0.0399 | 0.062344 | 0.0399
Area | [ft2] | 3.375 | 2.25 | 0.75 | 1.75 | 1.125 | 1.2 | 0.75
Diameter -calc | [inch] | 24.8756 | 20.3108 | 11.7265 | 17.9125 | 14.3619 | 14.8329 | 11.7265
Rectangular - use |  |  | 12x30 | 12x10 | 12x24 | 12x14 | 12x16 | 12x10
De (equiv diam) |  |  | 20.7 | 12 | 18.5 | 14.3 | 15.1 | 12
New area (based on "use") |  |  | 2.5 | 0.83333 | 2 | 1.1667 | 1.3333 | 0.83333
New Hv (VP) |  |  | 0.072718 | 0.032319 | 0.068734 | 0.037101 | 0.050499 | 0.032319 | based on area
hL/100' | [inch H2O] | 0.035 | 0.11 | 0.085 | 0.11 | 0.068 | 0.087 | 0.085 | based on De
HL | [inch H2O] | 0.0056 | 0.022 | 0.0102 | 0.0088 | 0.01224 | 0.02436 | 0.0102
Fittings | (Table 19.4) | Intake
|  |  | C | Hv (VP) | HL
Damper |  |  | 0.2 | 0.0399 | 0.00798
Intake Louver |  |  | 3.12 | 0.022444 | 0.070025 |  | Given in book; normally C is given and HL calculated
Sudden contraction | a = | 40
[see fig 10.7] | b= | 40
| De = | 43.7266
| D1/D2 = | 1.7578 | 0.31 | 0.0399 | 0.012369
Total - A | [inch H2O] |  |  |  | 0.095974
Office - E
Damper |  |  | 0.2 | 0.032319 | 0.0064638
Tee - B to E |  |  | 1 | 0.072718 | 0.072718
Elbow - smooth rect |  |  | 0.18 | 0.032319 | 0.0058174
Grille 6 |  |  |  |  | 0.06
Total - Fan disch to 6 |  |  |  |  | 0.1772
Duct - C
|  |  | C | Hv (VP) | HL
Tee 3 straight thru flow |  |  | 0.1 | 0.068734 | 0.0068734
Duct - F
Damper |  |  | 0.2 | 0.037101 | 0.0074202
Elbows - smooth | Quantity = | 2 | 0.18 | 0.037101 | 0.013356
Grille 7 |  |  |  |  | 0.06
Tee from C to F branch flow |  |  | 1 | 0.068734 | 0.068734
Total - Fan disch to 7 |  |  |  |  | 0.19255
Duct - D
|  |  | C | Hv (VP) | HL
Tee 4 straight thru flow |  |  | 0.1 | 0.068734 | 0.0068734
Wye 5 to duct G |  |  | 0.3 | 0.050499 | 0.01515
Duct G
Damper |  |  | 0.2 | 0.032319 | 0.0064638
Grille 8 |  |  |  |  | 0.06
Total - Fan disch to 8 |  |  |  |  | 0.16072

## Trial 2
Second iteration
Section: |  | Intake | Fan discharge | Office | duct | Conf Rm | duct | Office (far)
Label |  | A | B | E | C | F | D | G
Grille |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
Parameters:
Duct length | [ft] | 16 | 20 | 12 | 8 | 18 | 28 | 12
Flow | [cfm] | 2700 | 2700 | 600 | 2100 | 900 | 1200 | 600
Velocity | [ft/min] | 800 | 1200 | 600 | 1200 | 500 | 1000 | 900
Hv (vel press) | [inch H2O] | 0.0399 | 0.089775 | 0.022444 | 0.089775 | 0.015586 | 0.062344 | 0.050499
Area | [ft2] | 3.375 | 2.25 | 1 | 1.75 | 1.8 | 1.2 | 0.66667
Diameter -calc | [inch] | 24.8756 | 20.3108 | 13.5406 | 17.9125 | 18.1666 | 14.8329 | 11.0558
Rectangular - use |  |  | 12x30 | 12x12 | 12x24 | 12x20 | 12x16 | 12x8
De (equiv diameter) |  |  | 20.7 | 13.1 | 18.5 | 16.6 | 15.1 | 10.7
New area |  |  | 2.5 | 1 | 2 | 1.6667 | 1.3333 | 0.66667
New Hv (VP) |  |  | 0.072718 | 0.022444 | 0.068734 | 0.01818 | 0.050499 | 0.050499 | based on area
hL/100' | [inch H2O] | 0.035 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.033 | 0.087 | 0.15 | based on De
HL | [inch H2O] | 0.0056 | 0.022 | 0.0072 | 0.0088 | 0.00594 | 0.02436 | 0.018
Fittings | (Table 19.4) | Intake
|  |  | C | Hv (VP) | HL
Damper |  |  | 0.2 | 0.0399 | 0.00798
Intake Louver |  |  | 3.12 | 0.022444 | 0.070025
Sudden contraction | a = | 40
| b= | 40
| De = | 43.7266
| D1/D2 = | 1.7578 | 0.31 | 0.0399 | 0.012369
Total - A | [inch H2O] |  |  |  | 0.095974
Office - E
Damper |  |  | 0.2 | 0.022444 | 0.0044888
Tee - B to E |  |  | 1 | 0.072718 | 0.072718
Elbow - smooth rect |  |  | 0.18 | 0.022444 | 0.0040399
Grille 6 |  |  |  |  | 0.06
Total - Fan disch to 6 |  |  |  |  | 0.17045
Duct - C
|  |  | C | Hv (VP) | HL
Tee 3 straight thru flow |  |  | 0.1 | 0.068734 | 0.0068734
Duct - F
Damper |  |  | 0.2 | 0.01818 | 0.0036359
Elbows - smooth | Quantity = | 2 | 0.18 | 0.01818 | 0.0065446
Grille 7 |  |  |  |  | 0.06
Tee from C to F branch flow |  |  | 1 | 0.068734 | 0.068734
Total - Fan disch to 7 |  |  |  |  | 0.17565
Duct - D
|  |  | C | Hv (VP) | HL
Tee 4 straight thru flow |  |  | 0.1 | 0.068734 | 0.0068734
Wye 5 to duct G |  |  | 0.3 | 0.050499 | 0.01515
Duct G
Damper |  |  | 0.2 | 0.050499 | 0.0101
Grille 8 |  |  |  |  | 0.06
Total - Fan disch to 8 |  |  |  |  | 0.17216